**虹吸滤池西侧改造施工配合方案**

为配合门头沟分公司虹吸滤池维修改造，确保改造期间的正常生产运行及出水水质，制订本改造施工配合方案：

**改造配合方案：**

进行1#~8#滤格的施工，即：西侧滤池滤料冲洗完毕后，停止西侧滤池进水，排空1#~8#滤格。计划工期20天。闸门操作情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西侧施工过程 | 闸门编号 | 14# | 1#~8#小虹吸 | 17# | 1#~8#滤池排空闸 | 东西滤池清水联通闸 | 19# |
| 初始状态 | 开启 | 使用 | 开启 | 关闭 | 开启 | 关闭 |
| 目标状态 | 关闭 | 破坏 | 关闭 | 开启 | 关闭 | 关闭 |
| 操作原因 | 停止西侧虹吸进水 | 停止西侧进水 | 防止东侧反水 | 1#~8#滤格排空 | 断开联通 | 保持滤池出水进东侧臭氧接触池 |